粮库信息系统硬件设备适配要求

1.原粮粮库硬件设备适配要求-------------2

附件1------------------------------------------	3

2.代储成品粮油库点硬件设备适配要求----29

附件2--------------------------------------30

不在本《硬件设备适配要求》范围内的硬件设备，以国家粮食和物资储备局印发的《粮食购销领域监管信息化规范》（国粮规〔2022〕78号）要求及国家相关标准为准。

为了满足粮库和代储成品粮油库终端互联网设备能与粮库信息系统更好的适配对接，现对粮库和代储成品粮油库端物联网设备的技术要求如下：

一、原粮粮库硬件设备适配清单技术要求

地方粮库可根据自身建设需求，参考附件1适配要求进行设备选型，不低于所推荐设备的技术要求。

为了保障粮库系统与省平台之间数据的互联互通，地方粮库必须具备固定互联网IP地址的网络线路，视频监控设备接入带宽单路高清应不低于2Mbps（H.265）/4Mbps（H.264），库级上行带宽宜不低于2路视频并发上传，H.265编码时不低于4Mbps，H.264编码时不低于8Mbps。

- 附件1

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 必建/选建 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、出入库系统 |  |  |  |  |  |  |
| 门岗登记 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC卡 | 标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质。 | 张 | 100 | 必建 |  |
| 2 | IC卡读卡器 | ▲1、频率：13.56MHz，支持读写ISO14443 Type A标准的非接触卡； ★2、感应距离≤5cm ▲3、USB通讯、USB供电； 4、读卡时间：小于200ms。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 3 | 二代身份证阅读器 | ▲1、USB接口 ★2、频率13.56MHz，读卡距离≤5cm。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 4 | 桌面摄像头 | 1、分辨率：1920×1080， 2、传感器类型：CMOS，自动对焦。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 5 | 车牌识别摄像机 | 1、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ▲2、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 3、快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 4、视频压缩标准：H.265/H.264/M_JPEG； 5、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； ▲6、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 7、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 8、宽动态范围：95dB ★9、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口，1个 RS-485 接口，外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 10、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 11、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 12、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换。 | 台 | 1 | 必建 | 门岗登记用 |
| 6 | 车牌识别摄像机立杆 | 高度不低于1.5米，含预埋板、螺栓组件、立杆基础制作、安装。如有特殊情况，根据实际情况定制。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 7 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，主频2.9GHz，六核心，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 8 | 接入交换机 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T 电口，2个1GE SFP口，1个RJ45 Console口； 2、MAC地址表：支持16K MAC地址容量，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态MAC，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习个数限制； 3、VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网//端口的VLAN。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 9 | 激光打印机 | 打印分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：30ppm；；内存：32MB；双面打印：自动;接口类型:USB2.0；耗材类型：鼓粉分离；最大打印幅面：A4。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 扦样环节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 2 | IC卡读卡器 | ▲1、频率：13.56MHz，支持读写ISO14443 Type A标准的非接触卡； ★2、感应距离≤5cm ▲3、USB通讯、USB供电； 4、读卡时间：小于200ms。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 3 | 条码打印机 | ▲1、USB接口，支持一维码、二维码标签打印机； 2、热敏或热转印； ★3、分辨率203 dpi（8点/毫米） 4、标配：8 MB SDRAM；8 MB闪存； 5、打印宽度最长4.09 英寸/104 毫米；打印长度39 英寸（991 毫米）；打印速度4 英寸（102 毫米）/秒； | 台 | 1 | 必建 |  |
| 检验环节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 2 | 扫描枪 | ★1、分辨率不低于752×480， ▲2、可识读全部国际标准一维条码和主流二维码（QR Code，DataMatrix，PDF417,Aztec，Maxicode等）； ▲3、USB接口， 4、解码速度300次每秒，识读精度≥3mil，工业等级不低于IP54。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 3 | 质检显示屏 | P10 1R室外单色显示屏，屏体尺寸1920*2240mm（长*高），分辨率为224*192及以上，含边框，同步控制软件。 | 套 | 1 | 必建 |  |
| 4 | 质检显示屏基础 | 尺寸800*800*1000mm，混凝土浇筑。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 称重环节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 2 | IC卡读卡器 | ▲1、频率：13.56MHz，支持读写ISO14443 Type A标准的非接触卡； ★2、感应距离≤5cm ▲3、USB通讯、USB供电； 4、读卡时间：小于200ms。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 3 | 计量一体机 | 1、室内环境使用。柜体材质采用1.5mm厚冷轧钢板，表面喷塑工艺，前后门设计。19寸触摸屏，分辨率1280*1024。内置UPS，系统可集成IC与身份证读卡器、二维码扫描器、热敏小票打印机、迷你摄像头等，支持各种扩展外设隔离连接控制；用于对地磅周围设备进行控制； ▲2、CPU:Intel I5四核心 3.2GHZ； ▲3、内存：16G； 4、硬盘：256G SSD固态盘； ▲5、I/O接口：≥4个USB3.0，≥2个USB2.0，≥2个 RS-232/422/485接口，≥4个 RS-232，≥1个 VGA，≥1个 HDMI，≥2个千兆网口； 6、系统：自带Windows10系统； ▲7、控制器件：内置串口服务器和IO控制器，IO控制器不低于8路输入和8路继电器输出； 8、工作电压：AC145V-275V，频率：47Hz-63Hz，功率：＜200W； | 台 | 1 | 必建 |  |
| 4 | 话筒 | 咪头形式，指向：Cardioid；频率响应：40~20000Hz；灵敏度：-42±2dB；输出阻抗：2.2KΩ；拾音距离：20~70cm。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 5 | 室外防水音柱 | 功率60W。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 6 | 补光灯 | 功率不低于35W，室外用，防护等级 IP66，可靠防水、防尘，最佳补光距离：16米-25米，AC220V，含安装组件。 | 个 | 2 | 必建 |  |
| 7 | 红绿灯 | 含安装组件，AC220V，室外用，功率7W，灯盘直径Φ300mm，防护级别IP65，视角≥30º，可视距离1000米，箭头、叉号、绿对号、黄满屏四种样式，红、绿、黄三种颜色，工作温度： -40℃至+75℃，光源寿命≥10万小时 | 个 | 2 | 选建 |  |
| 8 | LED显示设备 | P10 1R室外单色显示屏，屏体尺寸960mm*320mm，含边框、支架，同步控制软件。 | 套 | 2 | 必建 |  |
| 9 | 车牌识别摄像机 | 1、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ▲2、最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)； 3、快门：1/30秒至1/100,000秒；支持ICR切换； 4、视频压缩标准：H.265/H.264/M_JPEG； 5、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； ▲6、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 7、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 8、宽动态范围：95dB ★9、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口，1个 RS-485 接口，外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停； 10、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%； 11、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 12、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换。 | 台 | 2 | 必建 |  |
| 10 | 车牌识别摄像机立杆 | 高度不低于1.5米，含预埋板、螺栓组件、立杆基础制作、安装。如有特殊情况，根据实际情况定制。 | 个 | 2 | 必建 |  |
| 11 | 自动道闸 | ▲1、道闸类型：直杆； 2、道闸杆长：4-6米； ★3、具备自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 4、具备热过载保护装置； 5、输入电源：220V50Hz； 6、工作电压：90W220VAC； 7、工作环境温度：-10℃～+55℃； | 台 | 2 | 选建 |  |
| 12 | 触发雷达 | 1.采用24GHz MMIC技术，性能更强； 2.可稳定检测到行人和车辆，虚警率低； 3.采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长； 4.能够自动识别背景； 5.检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 个 | 2 | 选建 |  |
| 13 | 红外对射 | 室外三光束主动红外对射探测器，探测距离0-50米，三光束室外主动红外探测器，室内警戒距离：450m，感应速度：50-700m/s，报警输出：1路继电器接点输出（含立杆）。 | 对 | 2 | 必建 |  |
| 14 | 网络红外高清枪机 | ▲1.400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； ★2、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.3°~34° ▲3.最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态:120 dB； 5.红外距离:最远可达30 m； 6.视频压缩标准:主码流：H.265/H.264； 7.网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传； 8.网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9.防护:IP67。 | 台 | 2 | 必建 |  |
| 15 | 网络红外高清球机 | ▲1、400万像素7寸混合补光网络高清智能球机； 2、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测报警，并支持联动可见光闪烁警戒及声音警戒功能； 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4、支持不低于1920*1080@30fps高清画面输出； ▲5、支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； ★6、支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 7、采用可见光补光距离可达30m，低功耗，照射距离最远可达150m； 8、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 16 | 枪机监控立杆 | 高度6米，4米横杆，含预埋板、螺栓组件、地笼。 | 个 | 2 | 必建 |  |
| 17 | 球机监控立杆 | 高度6米，4米横杆，含预埋板、螺栓组件、地笼。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 18 | 枪机立杆基础 | C25钢筋混凝土基础：800mm*800mm*1000mm。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 19 | 球机立杆基础 | C25钢筋混凝土基础：800mm*800mm*1000mm。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 20 | 二合一防雷器 | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA;网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：≤1ns。 | 个 | 3 | 必建 |  |
| 21 | 安防箱 | 304不锈钢，400*300mm，含接线端子。 | 个 | 2 | 必建 |  |
| 22 | 票据打印机 | ▲1、24针82列平推票据打印机； 2、打印方式:串行点阵击打式，可编程选择单、双向打印、图形双向打印； 3、打印头寿命:4亿次/针； 4、打印速度:汉字：超高速188汉字/秒；高速125字/秒；高密63字/秒； 5、打印厚度:0.39mm ；复印能力：正本+3份； 6、打印宽度:单页：55－297mm，连续纸：101.6－254mm； 7、送纸方式:摩擦送纸及链轮送纸； ▲8、接口:USB接口； ★9、色带:80D-7大色带盒,寿命1000万字符以上； 10、平均无故障间隔时间:12000小时。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 23 | 接入交换机 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T 电口，2个1GE SFP口，1个RJ45 Console口； 2、MAC地址表：支持16K MAC地址容量，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态MAC，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习个数限制； 3、VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网//端口的VLAN。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 值仓环节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持终端 | 支持国内运营商的主流通信网络（5G/4G/3G）；内置6G RAM、128G ROM；支持NFC读写；屏幕尺寸5.8英寸；分辨率2244x1080像素；触摸屏支持多点触控；电池容量3400mAh。手持终端需通过安装粮库APP实现值仓及移动应用功能。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 结算环节 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 2 | IC卡读卡器 | ▲1、频率：13.56MHz，支持读写ISO14443 Type A标准的非接触卡； ★2、感应距离≤5cm ▲3、USB通讯、USB供电； 4、读卡时间：小于200ms。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 3 | 票据打印机 | ▲1、24针82列平推票据打印机； 2、打印方式:串行点阵击打式，可编程选择单、双向打印、图形双向打印； 3、打印头寿命:4亿次/针； 4、打印速度:汉字：超高速188汉字/秒；高速125字/秒；高密63字/秒； 5、打印厚度:0.39mm ；复印能力：正本+3份； 6、打印宽度:单页：55－297mm，连续纸：101.6－254mm； 7、送纸方式:摩擦送纸及链轮送纸； ▲8、接口:USB接口； ★9、色带:80D-7大色带盒,寿命1000万字符以上； 10、平均无故障间隔时间:12000小时。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 4 | 激光打印机 | 打印分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：30ppm；内存：32MB；双面打印：自动;接口类型:USB2.0；耗材类型：鼓粉分离；打印幅面：A4 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 5 | 银行卡读写器 | 1、银行卡读写（磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡三合一），支持1、2、3轨的磁条的读功能，拉卡速度：10 ～ 120cm/s，记录格式：兼容IBM、ISO 格式； ★2、具备接触式IC 卡插口，能够读写符合ISO7816 规范的IC卡； ★3、非接触式IC卡工作频率13.56MHz，支持ISO14443TypeA协议， ▲4、通讯方式：USB接口， 5、工作温度：-10 ～ 55℃，相对湿度：20% ～ 93%； 6、支持RS232。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 6 | 二代身份证阅读器 | ▲1、USB接口 ★2、频率13.56MHz，读卡距离≤5cm。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 7 | 桌面摄像头 | 1、分辨率：1920×1080， 2、传感器类型：CMOS，自动对焦。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 8 | 接入交换机 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T 电口，2个1GE SFP口，1个RJ45 Console口； 2、MAC地址表：支持16K MAC地址容量，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态MAC，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习个数限制； 3、VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网//端口的VLAN。 | 台 | 1 | 必建 | 端口数根据实际需要选择 |
| 施工辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 基础施工（开槽回填）、管材、线缆。 | 批 | 1 | 必建 |  |
| 二、智能安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹰眼摄像机 | 1600万像素，360度全景鹰眼，星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由8个传感器拼接而成，实现2×180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动球机跟踪。 传感器类型:【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS； 最低照度: ▲全景：0.0005Lux（F1.6,AGC ON);黑白：0.0001Lux@（F1.6，AGC ON)； ▲细节：0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR； 宽动态: 120dB超宽动态； ★光学变倍:40倍。 防护等级：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 1 | 选建 | 用于安装在粮库制高点，实现粮库全景监控 |
| 2 | 网络红外高清球机 | ▲1、400万像素7寸混合补光网络高清智能球机； 2、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测报警，并支持联动可见光闪烁警戒及声音警戒功能； 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4、支持最大2560*1440@30fps高清画面输出； ▲5、支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； ★6、支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 7、采用可见光补光距离可达30m，低功耗，照射距离最远可达150m； 8、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 | 台 | 1 | 必建 | 主要安装库区周界、主要干道、路口、作业点、门岗、前样式、质检室、磅房、结算室监控，室内选择半球，室外根据监控需要选择球型摄像机或枪型摄像机 |
| 3 | 高清网络红外枪型摄像机 | ▲1、400万像素 1/3"CMOS 筒型网络摄像机； ▲2、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx； 3、焦距:4mm； 4、补光距离最远可达30m； ★5、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 6、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，快速移动侦测，人员聚集侦测，停车侦测，徘徊侦测，场景变更侦测，音频侦测，虚焦侦测，可对检测区域内行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照； 7、防护等级IP66。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 网络红外半球 | ▲1、400万星光级1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； ▲2、最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR； 3、宽动态:120 dB； 4、调节角度:水平:0°~355°，垂直:0°~75°； 5、焦距&视场角:4mm,水平视场角:79°,补光距离:最远可达30m； ★5、最大图像尺寸:2688 *1520； 6、防护等级:IP66。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 仓内防熏蒸网络球型摄像机 | ▲1、400万像素1/1.8＂ progressive scan CMOS； ★2、变焦：支持不低于23倍光学变倍； ▲3、最低照度：彩色0.0002Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)； 4、白光灯功能：支持白光功能，白光灯应具有自动和手动开关功能，白光灯强度可根据变倍倍率自动调整，白光照射距离不低于100米； 5、网络接口：1个RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 6、SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G）； 7、功能：支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； ▲8、防熏蒸要求：摄像机在 PH3 熏蒸环境适应性、外观质量、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度等项符合 GA/T645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》要求； 9、防护等级：IP66。 | 台 | 1 | 必建 | 每个厫间安装一台，用于仓内监控 |
| 7 | 64路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口： 2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口； 6、输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持64路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 | 必建 | 根据摄像机的接入数量而定 |
| 8 | 32路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口： 2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：支持16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 6、输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持32路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 16路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口：2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口，1路标准RS-232接； 6、输入带宽：160Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持16路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 8路硬盘录像机 | 1、1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)； ★3、接口：1个HDMI接口、1个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口； 4、报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出； 5、输入带宽：80Mbps； 6、输出带宽：80Mbps； ▲7、接入能力：支持8路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持8×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 监控硬盘 | 4TB、6TB、8TB、10TB四类硬盘存储容量可选。 | 块 | 1 | 必建 | 硬盘的容量可以根据实际使用情况选择，视频存储期限至少为一个月，建议按照地方有关部门管理要求配置存储容量 |
| 12 | 监控系统软件 | 实时设备配置、设备管理、视频管理、客流分析、报警管理、远程通信、信息发布及与其他安防平台统一管理的大集成应用。 | 套 | 1 | 必建 | 与安防监控系统配套使用 |
| 13 | 安防箱 | 304不锈钢，400*300mm，含接线端子。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 14 | 二合一防雷器 | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA;网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 15 | 光纤收发器 | 1、1*1000 Base-X，1*10/100/1000 Base－T； 2、光口接口类型：SC光口； 3、光纤类型：单模单纤； 4、传输距离：20公里。 | 对 | 1 | 必建 |  |
| 16 | 接入交换机 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T 电口，2个1GE SFP口，1个RJ45 Console口； 2、MAC地址表：支持16K MAC地址容量，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态MAC，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习个数限制； 3、VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网//端口的VLAN。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 17 | 线缆 | 摄像机电源线、安防箱电源线、光纤、网线。 | 批 | 1 | 必建 | 根据实际需要选择 |
| 三、粮情检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 2 | 打印机 | 打印分辨率：600×600dpi；黑白打印速度：30ppm内存：32MB；双面打印：自动;接口类型:USB2.0；耗材类型：鼓粉分离；打印幅面：A4 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 3 | 测温主机 | 供电：AC220V，LORA无线通讯方式，通讯距离：2.5KM，容量：256台测控分机。 | 台 | 1 | 选建 | 若使用无线粮情检测系统，则测温主机为必建内容，用于接收测温分机的数据；若采用光纤传输，也可不配主机 |
| 4 | 粮情分机 | 1、检测湿度范围：0%Rh-99%Rh； ▲2、温度检测误差：≤±0.2℃，温度传感器测量范围：-55℃~+125℃，测量精度≤±0.1℃，重复误差≤±0.2℃； ★3、湿度检测误差：≤±1%RH； 4、防水等级：IP65。 | 台 | 1 | 必建 | 一厫间一台 |
| 5 | 测温电缆 | 1、镀锡铜导线截面积0.3MM2，7米5点或6米4点或5米4点或4米3点，可选； 2、拉力满足 LS/T 1813-2017 要求； 3、测温电缆采用高压聚乙烯护套，传感器、导线完全密封，所用的快速接头均为防熏蒸连接器，在熏蒸时能正常测温； ▲4、测温电缆具有防熏蒸腐蚀性； 5、测温电缆防护等级要求：IP66； ★6、测温电缆满足 GB/T 26882.1-2011 防爆性要求； ▲7、温度检测误差：≤±0.2℃，温度传感器测量范围：-55℃~+125℃，测量精度≤±0.1℃，重复误差≤±0.2℃。 | 根 | 1 | 必建 | 测温点数根据装粮线高而定，建议采用并联方式部署 |
| 6 | 仓内温湿度传感器 | 1、采用有线数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢（PH3)熏蒸； ▲2、温度检测误差：≤±0.2℃，温度传感器测量范围：-55℃~+125℃，测量精度≤±0.5℃，重复误差≤±0.2℃； ▲3、湿度检测误差：≤±1%RH； | 台 | 1 | 必建 |  |
| 7 | 仓外温湿度传感器 | 1、采用有线数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀； ▲2、温度检测误差：≤±0.2℃，温度传感器测量范围：-55℃~+125℃，测量精度≤±0.5℃，重复误差≤±0.2℃； ★3、湿度检测误差：≤±1%RH。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 8 | 测温电缆互联线及防水插头 | T型连接，防腐插头。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 9 | 仓内通讯线缆 | 用于连接温湿度传感器至粮情分机模块，RVV4*0.3。 | 批 | 1 | 必建 |  |
| 10 | 通讯线 | 用于连接测温电缆至粮情分机模块，RVV5*0.5。 | 批 | 1 | 必建 |  |
| 四、虫气检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳传感器 | 1.检测范围：0～50000ppm； 2.误差:≤±5%FS； 3.重复性≤2.0%； 4.响应时间：≤60s。 | 个 | 1 | 选建 |  |
| 2 | 氧气传感器 | 1.检测范围：0～30%； 2.误差：≤±3%FS； 3.重复性：≤1.0%； 4.响应时间：≤60s。 | 个 | 1 | 选建 |  |
| 3 | 磷化氢传感器 | 1.检测范围：0～1000ppm，0～2000ppm可选； 2.误差：≤±5%FS； 3.重复性：≤0.5%； 4.响应时间：≤20s。 | 个 | 1 | 选建 | 可利旧 |
| 4 | 通道选通器 | 安装台控制柜里，不锈钢电动球阀选通，最大可控制19路管路，装置在阀门关闭状态下，气密检测正压500pa的压力半衰期不小于170S。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 5 | 主控模块 | 含主控电路板、电源模块。 | 个 | 1 | 选建 | 如果需要单独控制虫气，需要配不锈钢柜体；如果需要和其他系统集成在一块，可以安装到综合控制柜里。 |
| 6 | 虫害及气体检测模块 | 含技术检测电路、气泵气路、集虫装置。 | 套 | 1 | 选建 |  |
| 7 | 害虫诱捕器 | ABS材质，Φ2.5斜孔；2、每个廒间可根据厫间尺寸布放9-15个诱捕器。 | 个 | 1 | 选建 |  |
| 8 | 取样检测导管 | Φ8*5 PU管，防水型。 | 米 | 1 | 选建 |  |
| 9 | 虫害及气体检测护管 | 材质规格：不锈钢管，φ75*4。 | 米 | 1 | 选建 |  |
| 10 | 虫害及气体检测过墙装置 | 不锈钢材质、含16路气体快接插头，便于后期测量管路的能换，防腐蚀、防止气体泄漏。 | 个 | 1 | 选建 |  |
| 五、智能通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风窗自动执行机构 | ▲1、具备“手自一体化”功能； 2、通风窗开启角度≥90度； 3、通风窗自动开启或关闭时间≤30s； ★4、推杆推力：不低于4000N。 | 个 | 1 | 选建 | 用于通风窗电动改造 |
| 2 | 通风口自动执行机构 | ▲1、具备“手自一体化”功能； 2、通风口开启角度≥90度； 3、通风窗自动开启或关闭时间≤30s； ★4、推杆推力：不低于4000N。 | 个 | 1 | 选建 | 用于通风口电动改造 |
| 3 | 轴流风机（0.75KW） | 1、功率：0.75KW； 2、转速：1440r/min； 3、风量：7000m³/h； 4、防爆 | 台 | 1 | 选建 | 是否集成到粮库信息系统控制为选建内容 |
| 4 | 轴流风机（1.1KW） | 1、功率：1.1KW； 2、转速：1440r/min； 3、风量：11682m³/h； 4、防爆 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 仓底轴流风机 | 1、功率不低于3KW； 2、风量不低于7500m³/h； 3、风压不低于650Pa； 4、转速不低于2900rpm； 5、风叶：铝合金压铸八片双向风叶；防爆。 | 台 | 1 | 选建 | 仓底通风口双向轴流风机 |
| 6 | 通风控制柜 | 1、采用ARM或PLC主控制器，采用TCP/IP通信协议； ★2、支持自动、手动、远程等通风控制，支持远程数据上传； ▲3、支持RS485，RS232,CAN总线等通讯接口； 4、采用不小于7寸工业级触控屏；现场支持可配置通风设备配方表功能； 5、现场可实时查看通风执行机构和风机运行状态，实时控制现场设备； 6、根据仓内温湿和仓外温湿度，降雨等状况对粮仓设备进行自动控制； 7、通风控制支持断电记忆功能，可设置来电自启动风机功能； 8、控制柜主动检测到位开关功能和开关执行结构延时断电功能，状态信息打印屏幕功能 9、柜体材质采用304不锈钢； 10、输入电压：AC380V，控制系统输入电压：DC9V-DC36V； 11、防护等级IP45； 12、配置8口千兆网络交换机，含千兆光模块。 | 台 | 1 | 选建 | 根据库区实际需求，可将功能集成到综合综合柜中，通过综合控制柜实现仓储一体化控制 |
| 7 | 气象站 | ▲1、测试种类：温度、湿度、气压、风速、风向、雨水、雨量； ★2、接口：RS485/RS232； 3、通信协议：标准的Modbus协议； 4、测量范围： 温度：测量量程：-40~80℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.3℃（0~65℃）； 湿度：测量量程：0~100%RH；分辨率0.1%RH；精度：±3%RH； 气压：测量量程：300-1200hPa；分辨率：1Pa；精度：±1.5hPa； 风向：测量量程：0-360°；分辨率：1°；动态响应时间：≤0.3s； 风速：测量量程：0-70m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±0.3m/s；动态响应时间：≤0.4s 雨量：雨量筒直径：φ200mm；分辨率：0.2mm；工作湿度：＜95%（40℃），雨强范围：0~4mm/min，最大允许通过雨强8mm/min 5、含气象站立杆、数据采集模块、防雷模块、防水箱、气象站基础。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 8 | 串口通讯服务器 | RS485/RS232转以太网接口。 | 台 | 1 | 选建 | 实现对气象站数据采集器协议的转换 |
| 六、低温储粮系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓储专用空调 | ▲1、一体机,SUS304外壳，仓外壁挂式安装； ▲2、制冷量≥18.2KW； ▲3、循环风量＞4700m³/h，静压≥260Pa； ★4、制冷消耗功率＜5.5KW，制冷能效比＞3.34 5、粮仓专用空调依据GB/T 4343.2-2009、GB/T 17626.5-2008 规定测试浪涌抗扰度合格； 6、可抗磷化氢熏蒸，在磷化氢浓度2500ppm下，密闭熏蒸7天，空调无腐蚀，可正常工作； 7、机组保护功能要求具有温度传感器开路或短路保护、过流保护、电压过高/过低保护、电源错相、缺项保护、压缩机三分钟延时启动保护、换热器温度过低保护、压力过高保护、压力过低保护功能；具备防浪涌保护功能。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 2 | 空调配套设施 | 空调支架、排水管、电源线、控制线。 | 套 | 1 | 选建 |  |
| 3 | 控制模块 | ★1、采用ARM或PLC主控制器，采用TCP/IP通信协议； ▲2、支持远程控制，支持Modbus协议。 | 台 |  | 选建 |  |
| 七、环流熏蒸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环流风机 | 1、功率：0.75KW ； 2、供电：380V交流电； 3、风压：950Pa； 4、风量：1000m3/h ； 5、风速不小于 21～32 m/s； 6、材质：压铸铝； 7、防护等级：电机防护等级IP55，防爆可选。 | 台 | 1 | 选建 | 是否集成到粮库信息系统控制为选建内容 |
| 八、综合控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合控制柜 | 1、采用ARM或PLC主控制器，采用TCP/IP通信协议； 2、能够集成通风口、自然通风窗、轴流风机窗、轴流风机、环流风机、混流风机、蝶阀、空调、粮情、智能电表等； 3、功能：可实现智能通风、空调控温、环流均温、环流熏蒸、智能气调、气密性检测、粮情检测、虫气检测、能耗监测、照明等控制； 4、柜体采用双层门设计，尺寸定制，柜体材质采用≥1.5mm厚304不锈钢板，带防雨檐及散热通风口。控制系统电源适用性：AC220V±10% 50HZ±10%；系统绝缘电阻：主控机电源端与地之间绝缘电阻≥500M欧姆；具备良好的接地、防雷、防浪涌功能,各电机动力电路中必须具备热过载保护功能；箱体下口容量预留不小于30%，保障系统正常运行，不超负荷；控制系统耐压试验：主控机电源端与地之间能承受1500V、50Hz历时1min的耐压试验，无击穿或闪络现象。 5、配备不小于10寸工业级触摸屏，可现场操作相应功能，并查看数据。 6、配置8口千兆网络交换机，含千兆光模块。 7、静电放电抗扰度：满足GB/T17626.2-2018 规定的试验方法:试验等级 4级，控制柜工作正常。 8、电快速瞬变脉冲群抗扰度：满足GB/T17626.4-2018规定的试验方法:试验等级4 级，控制柜工作正常。 ▲9、浪涌(冲击)抗扰度：满足GB/T17626.5-2019规定的试验方法:试验等级4级，控制柜工作正常。 ★10、射频电磁场辐射抗扰度：满足GB/T17626.3-2016规定的试验方法:试验等级4级，控制柜工作正常。 ▲11、工作温度：：-40℃~ 80℃。 | 套 | 1 | 选建 | 可以将通风控制模块、粮情分机、虫气检测模块、低温储粮控制模块等统一集成到综合控制柜里，实现对仓储作业系统的一体化控制 |
| 2 | 控制柜基础 | 混泥土基础。 | 个 | 1 | 选建 |  |
| 3 | 辅材 | 电源线等。 | 批 | 1 | 选建 |  |
| 九、仓房能耗系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能电表与互感线圈 | 三相四线电子式电能表，有功精度1.0级，无功精度1.0级，符合《多功能电能表通信规约》（DL/T 645-2007）；具有数据远传功能，符合 RS-485标准串行电气接口，采用 MODBUS 标准开放协议；具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能等功能。 | 套 | 1 | 选建 | 一个厫间一套 |
| 十、中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ▲1、交换容量2.4Tbps，包转发率513Mpps ▲2、接口配置要求：24个10/100/1000M电口 ，24个 1G SFP 光口，4 个1/10G SFP+光口，2个扩展插槽，可支持40G端口； ★3、MAC地址144K，路由表48K； 4、支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU； 支持VRF功能； 5、可靠性：实配双电源；支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机；支持VARP； 6、Vxlan：支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN 路由。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 2 | 接入交换机 | ▲1、交换容量336Gbps，包转发率126Mpps； ▲2、接口配置要求：24个10/100/1000 RJ45 电口，4个1G SFP端口； ★3、二层功能：最大MAC地址16K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像； 4、三层功能：支持静态路由，策略路由，VRF，RIPng，OSPFv3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等， 5、组播协议：支持IGMPv1/v2/v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等； 6、可靠性：支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合。 | 台 | 2 | 必建 | 交换机的数量根据实际应用场景确定 |
| 3 | 千兆防火墙 | ★1、1U，4个千兆电口； ▲2、防火墙吞吐2G，并发连接80万，每秒新建连接1.5万，IPSEC VPN吞吐100M，SSL VPN吞吐100M； 3、默认含IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块； 4、支持扩展AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 4 | 等保一体机 | 硬件平台： CPU:Intel Silver 4110*2； ★内存：96G内存； 系统盘：256G SSD，磁盘：2T*2数据盘，raid 0； ▲接口：6个千兆电口，4个万兆光口； 软件管理平台：可选组件为：WAF、网络审计、数据库审计、日志审计（50授权）、堡垒机（50授权）、配置核查（50授权）等安全网元。 | 台 | 1 | 选建 | 根据粮库实际安全要求进行选配，按照《地方粮库信息化建设技术指引》（试行）中粮库的安全等级要求为二级等保 |
| 5 | AI分析服务器 | 1、品牌：非OEM产品，自主研发，国产品牌； 2、机箱：2U双路机架式服务器； ▲3、处理器：配置2颗国产CPU，每颗CPU核心数24核，每颗CPU主频2.2GHz，每颗CPU三级缓存64MB，支持超线程和超频技术，整机显存64G； ▲4、内存:配置128GB DDR4 RDIMM/LRDIMM 3200MHz内存，支持32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC； ▲5、GPU整型计算能力:整机总算力（INT8）500TOPS； ★6、系统盘:配置1块480G SATA SSD硬盘 ★7、数据盘:配置1块2TB机械硬盘 8、存储: 1）支持12个前置热插拔3.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD 2）板载支持8个U.2 NVMe SSD 3）板载可支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2组RAID 9、网络:支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格,支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 10、PCIe扩展:最大支持10个PCIe 4.0 插槽，支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡，支持1个直插主板的内置RAID卡PCIe标准插槽，不使用线缆连接，不占用后置PCIe标准卡槽位； 11、风扇:配置4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能。 | 台 | 1 | 选建 | 1、如果粮库管理系统中有AI分析功能应用的，选择AI分析服务器； 2、如果粮库管理系统中无AI分析功能应用的，选择应用服务器。 |
| 6 | 应用服务器 | 1、国产品牌，2U单路标准机架式服务器； ▲2、CPU：2颗Intel_4210_Xeon_2.2GHz_10C； ▲3、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； ▲4、硬盘存储：3块600G 10K 2.5英寸SAS盘；支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 5、RAID：支持RAID0/1/10； ★6、PCIe扩展插槽：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 7、接口：2个千兆电口； 8、电源：550W(1+1)电源。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 7 | 应用服务器（信创） | 1.2U 机架式服务器； ▲2.配置2颗海光7000系列处理器，单颗24个物理核心，主频2.2GHz；整机最大支持64核； ▲3.配置64GB DDR4 内存； 32个DDR4 内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM，最大支持4TB内存总容量； ▲4.配置2T SATA 硬盘，前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘或25块2.5英寸硬 盘内置：支持4块3.5英寸硬盘（仅12盘位机型支持），2块M.2 SSD 后置：最大支持2块3.5英寸硬盘、4块2.5英寸硬盘； ★5.最大支持10个标准PCIe插槽； 6.配置 1 块独立 RAID 卡，缓存2GB，支持 RAID 0/1/5/6/10/50等；支持Cache超级电容保护，支持硬盘热插拔； 7.配置4 个千兆 RJ45 网口，1个可选OCP3.0网卡，1个独立千兆管理专用以太网口。 | 台 | 1 | 必建 | 应用服务器（信创）与应用服务器二选一 |
| 8 | 数据库服务器 | 1、国产品牌，2U单路标准机架式服务器； ▲2、CPU：2颗Intel_4210_Xeon_2.2GHz_10C； ▲3、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； ▲4、硬盘存储：3块600G 10K 2.5英寸SAS盘；支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘；支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 5、RAID：支持RAID0/1/10； ★6、PCIe扩展插槽：最大可支持6个PCIe扩展插槽； 7、接口：2个千兆电口； 8、电源：550W(1+1)电源。 | 台 | 1 | 选建 | 用于部署数据库软件，用于存放粮库业务应用数据，也可与应用软件部署到同一台服务器 |
| 9 | 数据库服务器（信创） | 1.2U 机架式服务器； ▲2.配置2颗海光7000系列处理器，单颗24个物理核心，主频2.2GHz；整机最大支持64核； ▲3.配置64GB DDR4 内存；32个DDR4 内存插槽，支持RDIMM、LRDIMM，最大支持4TB内存总容量； ▲4.配置2T SATA 硬盘，前置：支持12块3.5 /2.5英寸硬盘或24块2.5英寸硬盘或25块2.5英寸硬 盘内置：支持4块3.5英寸硬盘（仅12盘位机型支持），2块M.2 SSD 后置：最大支持2块3.5英寸硬盘、4块2.5英寸硬盘； ★5.最大支持10个标准PCIe插槽； 6.配置 1 块独立RAID卡，缓存2GB，支持 RAID 0/1/5/6/10/50等；支持Cache超级电容保护，支持硬盘热插拔； 7.配置4个千兆RJ45 网口，1个可选OCP3.0网卡，1个独立千兆管理专用以太网口。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 10 | 操作系统（信创） | 1、兼容适配国产CPU，包括飞腾、龙芯、兆芯、海光、鲲鹏； 2、系统从多个方面提供安全保障，包括管理员分权、最小特权、结合角色的基于类型的访问控制、细粒度的自主访问控制、多级安全等多项安全功能，从内核到应用提供全方位的安全保护； 3、系统符合Posix系列标准，兼容联想、浪潮、曙光等公司的服务器硬件产品，兼容达梦、人大金仓等数据库。 | 套 | 1 | 选建 | 配套信创服务器，操作系统与服务器数量配套 |
| 11 | 国产数据库 | 1、支持Windows、Linux等主流操作系统； 2、具有跨操作系统平台的能力； 3、支持免费的、集中式的数据管理工具，支持跨平台统一界面。包括远程跨平台数据庄管理工具，图形的性能监控等； 4、支持逻辑备份恢复、增量备份联机热备份。 | 套 | 1 | 选建 | 服务器使用信创服务器时，国产数据库为必建;使用非信创服务器时，国产数据库为选建。 |
| 12 | 中间件 | 国产中间件，具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。 | 套 | 1 | 选建 | 服务器使用信创服务器时，中间件为必建;使用非信创服务器时，中间件为选建。 |
| 13 | 机柜 | 尺寸：2000（高）*600（宽）*800（深）mm，含16A 8位PDU。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 14 | UPS（6KVA） | 6kVA/5.4kW (220V输入220V输出），满载可延时1小时。 | 台 | 1 | 必建 | 功率根据机房设备功耗情况来定 |
| 15 | 机房空调 | 2-5P。 | 台 | 1 | 必建 | 根据机房面积进行选择相应匹数 |
| 16 | 烟感报警器 | 机房烟雾报警。 | 个 | 2 | 必建 |  |
| 17 | 气体灭火设备 | 用于气体灭火。 | 套 | 1 | 必建 |  |
| 18 | 显示系统 | 拼接屏系统（46英寸或55英寸拼接屏，拼缝间隔≤3.5mm），含配套安装支架。 | 套 | 1 | 选建 |  |
|  |  | 液晶显示屏（或电视），含安装支架。 | 台 |  | 选建 |  |
| 19 | 解码器 | （1）支持接入的视频编码格式设置为H.264、H.265的IPC视频解码输出； ★（2）支持ONVIF、GB28181等标准协议规定的网络视频流解码； （3）单台设备具有4个DVI/HDMI输出接口,整体输出不少于12路接口； （4）支持1x2、2x2、2x3、2x4、2x5、3x3、3x4、多画面拼接输出显示； （5）支持分辨率：3840×2160@30/25fps；2560×1600@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps ；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps；704×576@60/50/30/25fps；352×288@60/50/30/25fps。 （6）整机解码能力不少于96路1080P@30； ▲（7）支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； ▲（8）可提供SDK供第三方平台集成； ▲（9）支持WEB方式或平台访问、配置和管理。 | 台 | 1 | 选建 | 解码器输入输出信号源接口根据显示系统屏的数量而定 |
| 20 | 操作电脑 | ▲1、处理器：Intel 酷睿i5 9400，2GHz及以上独显； ▲2、内存：8G； ★3、存储：1T+256GSSD； 4、其他：21.5英寸显示屏，出厂预装windows10操作系统，含鼠标和键盘。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 十一、无线库区覆盖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外无线AP | 规格要求：支持 802.11a/b/g/n/ac 协议标准；支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作； 用户数及速率要求：支持最大接入用户数 512 个；支持 MU-MIMO，2 空间流，整机速率 1.17Gbps； 端口要求：1个 10/100/1000M 自适应以太网接口；1 个 SFP 光接口； 其他要求：外置天线；发射功率27dBm，支持按 1dB 步长调整发射功率；工作温度-40℃～+65℃； 防水防尘等级：IP67 | 台 | 1 | 选建 | AP设备的数量根据无线覆盖区域和范围确定 |
| 2 | 室内无线AP | 网络协议 TCP/IP协议； 最高传输速率：1200Mbps（2.4GHz：300Mbps，5GHz：867Mbps）； 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）纠错； 网络接口：正面：1个10/100/1000M RJ45端口； 背面：1个10/100/1000M RJ45端口； 天线类型：内置天线。 | 台 | 1 | 选建 |  |
| 3 | POE交换机 | 二层，提供8个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个千兆SFP 光口，支持POE | 台 | 1 | 选建 |  |
| 4 | 无线AC管理器 | 规格要求：配置管理32个AP授权；数据转发性能12.8Gbps；端口要求：提供2个千兆 Combo+24个百兆RJ45口；8个POE 供电端口； 功能要求：支持反病毒功能；支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份。 | 台 | 1 | 选建 | 用于对AP设备进行管理 |
| 5 | 辅材 | 线缆、管材等 | 批 | 1 | 选建 |  |

备注：▲为设备核心参数；★为设备重要参数。

二、代储成品粮油库点（不含罐装成品油）硬件设备适配清单技术要求

为了实现监管要求，需要对代储成品粮油库点存放代储成品粮油位置实现安防全覆盖，并且需与省级平台实现视频监控对接。

为了保障代储成品粮油库点安防监控系统与省平台之间的互联互通，代储库点必须具备固定互联网IP地址的网络线路，视频监控设备接入带宽单路高清应不低于2Mbps（H.265）/4Mbps（H.264），库级上行带宽宜不低于2路视频并发上传，H.265编码时不低于4Mbps，H.264编码时不低于8Mbps。。

- 附件2

| 一、智能安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络红外高清球机 | ▲1、400万像素7寸混合补光网络高清智能球机； 2、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测报警，并支持联动可见光闪烁警戒及声音警戒功能； 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4、支持最大2560*1440@30fps高清画面输出； ▲5、支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； ★6、支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 7、采用可见光补光距离可达30m，低功耗，照射距离最远可达150m； 8、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 | 台 | 1 | 必建 | 主要安装在代储成品粮油所在的仓房内，需要对代储成品粮油达到安防全覆盖。 |
| 高清网络红外枪型摄像机 | ▲1、400万像素 1/3"CMOS 筒型网络摄像机； ▲2、最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx； 3、焦距:4mm； 4、补光距离最远可达30m； ★5、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 6、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，快速移动侦测，人员聚集侦测，停车侦测，徘徊侦测，场景变更侦测，音频侦测，虚焦侦测，可对检测区域内行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照； 7、防护等级IP66。 | 台 | 1 |  |  |
| 网络红外半球 | ▲1、400万星光级1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； ▲2、最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR； 3、宽动态:120 dB； 4、调节角度:水平:0°~355°，垂直:0°~75°； 5、焦距&视场角:4mm,水平视场角:79°,补光距离:最远可达30m； ★5、最大图像尺寸:2688 *1520； 6、防护等级:IP66。 | 台 | 1 |  |  |
| 64路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口： 2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口； 6、输入带宽：320Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持64路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 | 必建 | 根据摄像机的接入数量而定 |
| 32路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口： 2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：支持16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口，1路标准RS-232接口； 6、输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持32路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 16路硬盘录像机 | 1、3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB)； ★3、接口：2个HDMI接口、2个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出； 5、串行接口：配置1路全双工485接口，1路标准RS-232接； 6、输入带宽：160Mbps，输出带宽：256Mbps； ▲7、接入能力：支持16路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持12×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 8路硬盘录像机 | 1、1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机； 2、支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)； ★3、接口：1个HDMI接口、1个VGA接口，2个10M/100M/1000Mbps网口； 4、报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出； 5、输入带宽：80Mbps； 6、输出带宽：80Mbps； ▲7、接入能力：支持8路H.264、H.265格式高清码流接入； 8、解码能力：最大支持8×1080P。 | 台 | 1 |  |  |
| 监控硬盘 | 4TB、6TB、8TB、10TB四类硬盘存储容量可选。 | 块 | 1 | 必建 | 硬盘的容量可以根据实际使用情况选择，视频存储期限至少为一个月，建议按照地方有关部门管理要求配置存储容量 |
| 监控系统软件 | 实时设备配置、设备管理、视频管理、客流分析、报警管理、远程通信、信息发布及与其他安防平台统一管理的大集成应用。 | 套 | 1 | 必建 | 与安防监控系统配套使用 |
| 安防箱 | 304不锈钢，400*300mm，含接线端子。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 二合一防雷器 | 工作电压：220V，最大通流容量：10kA;网络部分：最大持续工作电压：5V、标称放电电流：3kA、最大通流容量：5kA、保护水平：≤25V、响应时间：≤1ns。 | 个 | 1 | 必建 |  |
| 光纤收发器 | 1、1*1000 Base-X，1*10/100/1000 Base－T； 2、光口接口类型：SC光口； 3、光纤类型：单模单纤； 4、传输距离：20公里。 | 对 | 1 | 必建 |  |
| 接入交换机 | 1、端口：8个10/100/1000Base-T 电口，2个1GE SFP口，1个RJ45 Console口； 2、MAC地址表：支持16K MAC地址容量，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态MAC，支持基于端口和VLAN的MAC地址学习个数限制； 3、VLAN特性：支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网//端口的VLAN。 | 台 | 1 | 必建 |  |
| 线缆 | 摄像机电源线、安防箱电源线、光纤、网线。 | 批 | 1 | 必建 | 根据实际需要选择 |