粮库信息系统对接协议

1.1	出入库系统设备集成对接要求	3

1.1.1	硬件对接需求	3

1.1.2	客户端性能配置要求	4

1.1.3	服务器性能配置要求	4

1.2	安防监控系统对接技术要求	4

1.3	智能仓储集成协议对接要求	5

1.3.1	粮温检测协议	6

1.3.2	设备控制协议	8

1.3.3	气体检测协议	13

1.3.4	虫情检测协议	17

1.3.5	能耗检测协议	20

1.3.6	气象站数据采集	21

1.3.7	制氮气调协议	23

1.3.8	气密性检测协议	32

1.3.9	硬件异常状态协议	34

附录1	36

附录2	36

附录3	37

附录4	37

本《对接协议》规定了粮库信息系统软件与硬件对接协议，主要包含出入库系统、安防监控系统、智能仓储等系统，其中出入库系统、安防监控系统及智能仓储的粮温检测硬件设备为必须对接内容，智能仓储其他内容可根据库点实际情况对接。

本《对接协议》适用于各级新建及改扩建粮库信息化建设中的软件与硬件对接适配，各级单位采购硬件设备应满足《对接协议》要求，确保粮库信息系统软、硬件顺利对接。

出入库系统设备集成对接要求

硬件对接需求

需要对出入库登记、扦样、质检、称重、值仓、结算、出门环节作业设备进行对接。设备对接原则，

①对老旧设备，在满足设备对接要求的前提下，设备可以利旧使用，原供货商需要提供对接支持；

②对不能继续提供售后服务或生产厂商已经不存在，没有备品备件产品，则对设备进行更换。

主要出入库设备硬件对接的需求如下：

硬件对接需求

| 设备名称 | 硬件要求 | 对接接口要求 |
| --- | --- | --- |
| IC卡读卡器 | USB接口，频率13.56MHz，可读写ISO 14443 A/B非接触式卡 | 支持Windows7、10、11操作系统，厂商提供java版SDK开发包 |
| 二代身份证阅读器 | USB接口，频率13.56MHz，符合居民身份证阅读器通用技术要求 | 支持Windows7、10、11操作系统，厂商提供java版SDK开发包 |
| 银行卡读卡器 | USB接口，频率13.56MHz，支持芯片卡和磁条卡 | 支持Windows7、10、11操作系统，厂商提供java版SDK开发包 |
| 条形码打印机 | USB接口，支持条形码、二维码标签打印 | 支持Windows7、10、11操作系统，厂商提供java版SDK开发包 |
| 条形码扫描枪 | USB接口，支持扫描条形码、二维码 | 支持标准键盘输入 |
| 质检LED 屏 | 网络通信，含控制卡，分辨率为224*192及以上 | 支持Windows7、10、11操作系统，控制卡型号支持：灵信（T2、T4、D系列）、仰邦BX6系列，厂商提供java版SDK开发包 |
| 车牌识别摄像机 | 网络通信，扩展支持拍照、车牌号识别、补光灯、道闸控制能力，支持 ONVIF、GB28181协议 | 支持Windows7、10、11操作系统，厂商提供java版SDK开发包 |
| 道闸 |  | 通过网络IO控制器进行控制 |
| 信号灯 |  | 通过网络IO控制器进行控制 |
| 红外对射 |  | 通过网络IO控制器进行控制 |
| 网络IO控制器 | 网络通信，用于对接道闸、信号灯、红外对射等设备，支持8路输出和8路输入 | 支持Modbus-TCP、Modbus-RTUOverTCP、Modbus-RTU协议 |
| 称重LED | 网络通信，含控制卡，分辨率为128*64及以上 | 支持Windows7、10操作系统，控制卡型号支持：灵信（T2、T4、D系列）、仰邦BX6系列，厂商提供java版SDK开发包 |
| 地磅表头 | 支持RS232串口或网络接口 |  |
| 针式打印机 | 能适配Windows操作系统 |  |

客户端性能配置要求

检斤客户端：

| 配置 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | I5-6300 | I5-9400 |
| 内存 | 8G(or more) | 8G(or more) |
| 硬盘 | 500G (or more) | 1T+256GSSD(or more) |
| 网络 | 1000M | 1000M(or more) |
| 打印机 | 操作系统能适配的打印机 | 操作系统能适配的打印机 |

操作系统：Windows 10 /11

浏览器：Chrome、Edge等主流浏览器

服务器性能配置要求

| 用户数 推荐配置 | <20 | 20-50 | >50 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU数量(颗) | 1 | 2 | 4 |
| 内存配置(G) | 16G | 32G | >32G |
| 硬盘配置（块） | 1 | 2 | 4 |

注：以上CPU数量以i5四核作为基准。

- 软件运行环境

操作系统：Windows Server 2016、Windows Server 2019

安防监控系统对接技术要求

安防监控设备应按照全省粮库统一命名规则进行命名：

仓内监控：xxx仓xxx厫间监控；

门岗监控：门岗摄像机；

主干道监控：xxx干道摄像机；

主路口监控：xxx路口摄像机；

作业点监控：xxx作业点摄像机；

办公楼监控：xxx楼摄像机；

| 设备名称 | 硬件要求 |
| --- | --- |
| 网络红外高清枪机 | 支持 ONVIF 、GB28181 协议 |
| 网络红外高清球机 | 支持 ONVIF 、GB28181 协议 |
| 防爆防熏蒸枪机 | 支持ONVIF 、GB28181协议 |
| 网络红外高清半球 | 支持ONVIF 、GB28181协议 |
| 硬盘录像机 | 支持接入符合ONVIF标准及主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议接入平台 |

智能仓储集成协议对接要求

智能仓储功能主要包括粮情检测、通风控制、环流熏蒸、虫情监测、气体检测、空调控温、制氮气调、能耗检测等，仓储作业控制遵循智能仓储集成协议标准。

智能仓储集成协议采用标准的Modbus通讯规约,协议命令格式由起始符、分机地址、消息体（包括控制符、备用字段、数据长度、数据段）、校验、结束符5部分组成。具体内容如下表所示：

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | XX | 1 |  |
| 4 | 备用 | XX | 1 | 所有命令，预留2个字节，为硬件厂商预留，防止控制屏展示其它信息。 |
| 5 | 备用 | XX | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 数据段 | XX | n | 依据数据长度动态变化 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 注：其中CRC 16校验数据为从起始符开始到校验前的所有数据。 |  |  |  |  |

粮温检测协议

粮温检测包括发送采集外温外湿的命令、采集仓内粮情（包括粮温、仓温、仓湿）的命令，具体协议格式如下：

采集外温外湿命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 01 | 1 | 01：采集外温外湿 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回采集外温外湿命令数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 02 | 1 | 02：获取外温外湿数据 |
| 4 | 备用 | XX | 1 | 代表指令返回数据状态，具体状态值含义见附录3 |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 04 | 1 |  |
| 8 | 外温H | XX | 1 | 高位在前，低位在后，具体解析见附录1 |
| 9 | 外温L | XX | 1 |  |
| 10 | 外湿H | XX | 1 |  |
| 11 | 外湿L | XX | 1 |  |
| 12 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 13 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 14 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 15 | 结束符 | 0A | 1 |  |

采集仓内粮情的命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 03 | 1 | 03：采集仓内粮情 （包括粮温、仓温、仓湿） |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回仓内粮情数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 04 | 1 | 04：获取仓内粮情数据 |
| 4 | 备用 | XX | 1 | 代表指令返回数据状态，具体状态值含义见附录3 |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 12+粮温点个数*2（hex） |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 仓温1H | XX | 1 | 存在多对仓温仓湿，高位在前，低位在后，具体解析见附录1。温湿度数据最后以FDFDFDFD固定字符截断 |
| 9 | 仓温1L | XX | 1 |  |
| 10 | 仓湿1H | XX | 1 |  |
| 11 | 仓湿1L | XX | 1 |  |
| 12 | 仓温2H | XX | 1 |  |
| 13 | 仓温2L | XX | 1 |  |
| 14 | 仓湿2H | XX | 1 |  |
| 15 | 仓湿2L | XX | 1 |  |
| 16 | 仓温3H | XX | 1 |  |
| 17 | 仓温3L | XX | 1 |  |
| 18 | 仓湿3H | XX | 1 |  |
| 19 | 仓湿3L | XX | 1 |  |
| 20 | 仓温4H | XX | 1 |  |
| 21 | 仓温4L | XX | 1 |  |
| 22 | 仓湿4H | XX | 1 |  |
| 23 | 仓湿4L | XX | 1 |  |
| 24 | 仓温5H | XX | 1 |  |
| 25 | 仓温5L | XX | 1 |  |
| 26 | 仓湿5H | XX | 1 |  |
| 27 | 仓湿5L | XX | 1 |  |
| 28 | …… |  |  |  |
| 29 | 温湿度截断符 | FD | 1 | 固定内容 |
| 30 | 温湿度截断符 | FD | 1 | 固定内容 |
| 31 | 温湿度截断符 | FD | 1 | 固定内容 |
| 32 | 温湿度截断符 | FD | 1 | 固定内容 |
| 33 | 第1根电缆第1个点H |  |  | 高位在前，低位在后，具体解析见附录1 |
| 34 | 第1根电缆第1个点L |  |  |  |
| 35 | 第1根电缆第2个点H |  |  |  |
| 36 | 第1根电缆第2个点L |  |  |  |
| 37 | …… |  |  |  |
| 38 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 39 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 40 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 41 | 结束符 | 0A | 1 |  |

设备控制协议

设备控制检测包括获取控制模式命令、获取设备状态命令，控制设备开关操作命令，具体包括通风设备、照明、空调设备等，具体协议格式如下：

获取控制模式命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 05 | 1 | 05：获取控制模式命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回控制模式数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 06 | 1 | 06：获取控制模式数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 01 | 1 |  |
| 8 | 控制模式 | XX | 1 | 00 手动 01 屏控 02 远程 03 无控制模式 |
| 12 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 13 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 14 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 15 | 结束符 | 0A | 1 |  |

获取通风、照明设备状态命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 07 | 1 | 07：获取设备状态 |
| 4 | 备用1 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用2 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回设备状态数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 08 | 1 | 08：返回设备状态数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 设备1地址 | XX | 1 | 设备状态值见附录2 |
| 9 | 设备1状态 | XX | 1 |  |
| 10 | 设备2地址 | XX | 1 |  |
| 11 | 设备2状态 | XX | 1 |  |
| 12 | …… | XX | 1 |  |
| 13 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 14 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 15 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 16 | 结束符 | 0A | 1 |  |

开关操作设备命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 09 | 1 | 09：开关设备 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 设备1地址 | XX | 1 | 设备操作值：00 关；01 开；02 反启动；03 暂停；其他值转为10进制为开启角度 最多支持10个设备同时操作（避免电流过大导致安全事故）； |
| 9 | 设备1操作 | XX | 1 |  |
| 10 | 设备1地址 | XX | 1 |  |
| 11 | 设备1操作 | XX | 1 |  |
| 12 | ……. | XX | 1 |  |
| 13 | 设备10地址 | XX | 1 |  |
| 14 | 设备10操作 | XX | 1 |  |
| 15 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 16 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 17 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 18 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

控温设备控制（空调或谷冷机）

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0A | 1 | 0A：控温设备控制 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后，最多支持2个空调设备同时操作（避免电流过大导致安全事故）； |
| 7 |  | 0A | 1 |  |
| 8 | 设备1地址 | XX | 1 |  |
| 9 | 设备1功能选择 | XX | 1 | 1：控温 2：加湿 3：除湿 |
| 10 | 设备1开关操作 | XX | 1 | 1：关 2：开 |
| 11 | 设备1设置温度或湿度 | XX | 1 | 设置整数 |
| 12 | 设备1设置风向 | XX | 1 | 1：低 2：中 3：高 |
| 13 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 14 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 15 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 16 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

获取控温设备状态命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0B | 1 | 0B：获取控温设备状态 |
| 4 | 备用1 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用2 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后，支持查询多个空调的设备状态,数据长度为n（n为） |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 设备1地址 | XX | 1 |  |
| 9 | 设备2地址 | XX | 1 |  |
| 10 | 设备3地址 | XX | 1 |  |
| 11 | … | … | … |  |
| 12 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 13 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 14 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 15 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回控温设备状态数据格式（空调或谷冷机）

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0C | 1 | 0C：获取控温设备状态 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后， 根据设备个数，1个设备占12个字节。 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 设备1地址 | XX | 1 |  |
| 9 | 设备1功能状态 | XX | 1 | 1：控温 2：加湿 3：除湿 |
| 10 | 设备1运行状态 | XX | 1 | 1：关 2：开 3：故障 |
| 11 | 设备1设置温度值 | XX | 2 | 精度整数，转换成10进制数 |
| 12 | 设备1设置湿度值 | XX | 2 | 精度整数，转换成10进制数 |
| 13 | 设备1设置风向值 | XX | 1 | 1：低 2：中 3：高 |
| 14 | 设备1当前温度 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，精度为0.1，精度整数，转换成10进制数/10 |
| 15 | 设备1当前湿度 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，精度为0.1，精度整数，转换成10进制数/10 |
| 16 | 设备2地址 | XX | 1 |  |
| 17 | 设备2功能状态 | XX | 1 | 1：控温 2：加湿 3：除湿 |
| 18 | 设备2运行状态 | XX | 1 | 1：关 2：开 3：故障 |
| 19 | 设备2设置温度值 | XX | 2 | 精度整数，转换成10进制数 |
| 20 | 设备2设置湿度值 | XX | 2 | 精度整数，转换成10进制数 |
| 17 | 设备2设置风向值 | XX | 1 | 1：低 2：中 3：高 |
| 18 | 设备2当前温度 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，精度为0.1，精度整数，转换成10进制数/10 |
| 19 | 设备2当前湿度 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，精度为0.1，精度整数，转换成10进制数/10 |
| 20 | … | XX | … | … |
| 21 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 22 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 23 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 24 | 结束符 | 0A | 1 |  |

气体检测协议

气体检测包括发送检测命令、获取检测进度、获取检测数据的命令，具体协议格式如下：

发送气体检测命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0D | 1 | 0D：设置检测通道 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后，数值转换为十进制为5+n，n为通道组合长度 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 起始通道地址 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 9 | 测量通道个数 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 10 | 通道组合 | XX | n | 假设测量通道个数为5，则从最低位开始组合一个字节 0001 1111 = 0x1f，为1个字节，没1位代表1个通道，1代表需要检测，0代表不需要检测；如果测量通道大于8小于等于16个字节 则组合成2个字节，依此类推 |
| 11 | 测量模式 | XX | 1 | 01 测PH3 02 测O2和Co2 03 测O2 04 测Co2 05 测气 |
| 12 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 13 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 14 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 15 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送气体检测进度命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0E | 1 | 0E：发送气体检测进度明 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回气体检测进度数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0F | 1 | 0F：获取气体检测进度 |
| 4 | 备用 | FF | 1 | 状态 |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 检测通道数 | XX | 2 | 2个字节，高位在前，低位在后 |
| 9 | 已检测通道数 | XX | 2 | 2个字节，高位在前，低位在后 |
| 10 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 11 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 12 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 13 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送获取气体检测信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 10 | 1 | 10：发送获取气体检测信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回气体检测信息结果数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 11 | 1 | 11：获取气体检测信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 共检测通道数 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 9 | 检测通道位数1 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，对应通道的位数，从1开始 |
| 10 | 检测O2 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 11 | 检测CO2 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 12 | 检测PH3 | XX | 2 | 精确度为0.1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 13 | 检测虫种类 | XX | 1 | 01：米象 02：玉米象 03：谷蠹 04：大谷盗 05：绿豆象 06：豌豆象 07：蚕豆象 08：咖啡象 09：麦蛾 10：印度谷蛾 |
| 14 | 检测虫数 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 15 | 检测通道位数2 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，对应通道的位数，从1开始 |
| 16 | 检测O2 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 17 | 检测CO2 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 18 | 检测PH3 | XX | 2 | 精确度为0.1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 19 | 检测虫种类 | XX | 1 | 01：米象 02：玉米象 03：谷蠹 04：大谷盗 05：绿豆象 06：豌豆象 07：蚕豆象 08：咖啡象 09：麦蛾 10：印度谷蛾 |
| 20 | 检测虫数 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 21 | … | … | … | … |
| 22 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 23 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 24 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 25 | 结束符 | 0A | 1 |  |

虫情检测协议

气体检测包括发送检测命令、获取检测进度、获取检测数据的命令，具体协议格式如下：

发送虫情检测命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0D | 1 | 0D：设置检测通道 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后，数值转换为十进制为5+n，n为通道组合长度 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 起始通道地址 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 9 | 测量通道个数 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 10 | 通道组合 | XX | n | 假设测量通道个数为5，则从最低位开始组合一个字节 0001 1111 = 0x1f，为1个字节，没1位代表1个通道，1代表需要检测，0代表不需要检测；如果测量通道大于8小于等于16个字节 则组合成2个字节，依此类推 |
| 11 | 测量模式 | XX | 1 | 06 测虫 07 测虫和测气 |
| 12 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 13 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 14 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 15 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送虫情检测进度命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0E | 1 | 0E：发送虫情检测进度明 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回虫情检测进度数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 0F | 1 | 0F：获取虫情检测进度 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 检测通道数 | XX | 2 | 2个字节，高位在前，低位在后 |
| 9 | 已检测通道数 | XX | 2 | 2个字节，高位在前，低位在后 |
| 10 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 11 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 12 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 13 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送获取虫情检测信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 10 | 1 | 10：发送获取虫情检测信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回虫情检测信息结果数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 11 | 1 | 11：获取气体检测信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | XX | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 共检测通道数 | XX | 2 | 高位在前，低位在后 |
| 9 | 检测通道位数1 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，对应通道的位数，从1开始 |
| 10 | 检测O2 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 11 | 检测CO2 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 12 | 检测PH3 | XX | 2 | 精确度为0.1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 13 | 检测虫种类 | XX | 1 | 01：米象 02：玉米象 03：谷蠹 04：大谷盗 05：绿豆象 06：豌豆象 07：蚕豆象 08：咖啡象 09：麦蛾 10：印度谷蛾 |
| 14 | 检测虫数 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 15 | 检测通道位数2 | XX | 2 | 高位在前，低位在后，对应通道的位数，从1开始 |
| 16 | 检测O2 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 17 | 检测CO2 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 18 | 检测PH3 | XX | 2 | 精确度为0.1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 19 | 检测虫种类 | XX | 1 | 01：米象 02：玉米象 03：谷蠹 04：大谷盗 05：绿豆象 06：豌豆象 07：蚕豆象 08：咖啡象 09：麦蛾 10：印度谷蛾 |
| 20 | 检测虫数 | XX | 2 | 精确度为1ppm，高位在前，低位在后，转换成10进制数 |
| 21 | … | … | … | … |
| 22 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 23 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 24 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 25 | 结束符 | 0A | 1 |  |

能耗检测协议

能耗检测协议是指的发送读取智能电表数据的指令，具体协议格式如下：

读取能耗数据命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 12 | 1 | 12：读取能耗 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回读取能耗数据命令数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 13 | 1 | 13：读取能耗数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 14 | 1 |  |
| 8 | A相电压H | XX | 1 | 精度为0.1V，转换成10进制数/10, 例如 09 45转换成10进制数为2373，除以10 ，电压为237.3V |
| 9 | A相电压L | XX | 1 |  |
| 10 | B相电压H | XX | 1 |  |
| 11 | B相电压L | XX | 1 |  |
| 12 | C相电压H | XX | 1 |  |
| 13 | C相电压L | XX | 1 |  |
| 11 | A相电流H | XX | 1 | 精度为0.01A，转换成10进制数/100, 例如 00 0C 转换成10进制数为12，除以100 ，电流为0.12A |
| 14 | A相电流L | XX | 1 |  |
| 15 | B相电流H | XX | 1 |  |
| 16 | B相电流L | XX | 1 |  |
| 17 | C相电流H | XX | 1 |  |
| 18 | C相电流L | XX | 1 |  |
| 19 | 功率因数H | XX | 1 | 精度为0.001， 转成10进制/100，例如 00 63 转成10进制数为99，功率因数为0.9 |
| 20 | 功率因数L | XX | 1 |  |
| 21 | 频率H | XX | 1 | 精度为0.01HZ， 转换成10进制数/100, 例如 13 8E 转换成10进制数为5006，除以100 ，频率为50.06HZ |
| 22 | 频率L | XX | 1 |  |
| 23 | 有功电能H | XX | 2 | 精度为0.01KW 转换成10进制数/100, 例如 00 00 00 05 转换成10进制数为5，除以100 ，功率为0.05度 |
| 24 | 有功电能L | XX | 2 |  |
| 27 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 28 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 29 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 30 | 结束符 | 0A | 1 |  |

气象站数据采集

气象站数据采集协议是指的发送采集气象站检测数据的指令，具体协议格式如下：

采集气象数据命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 14 | 1 | 14：采集气象信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回实时采集气象信息数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 15 | 1 | 15：返回采集数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 0E | 1 |  |
| 8 | 风速 | XX | 2 | 无符号整数 如：0056 转十进制 86 表示8.6m/s 即：转换值/10 = 实际值 |
| 9 |  | XX |  |  |
| 10 | 风向 | XX | 2 | 无符号整数 如：00B4 转十进制 180 表示180° 为南风 |
| 11 |  | XX |  |  |
| 12 | 雨量 | XX | 2 | 无符号整数 如：007D 转十进制 125 表示 12.5mm/h 即：转换值/10 = 实际值 |
| 13 |  | XX |  |  |
| 14 | 湿度 | XX | 2 | 无符号整数 如：030C 转十进制 780 表示 78.0% 即：转换值/10 = 实际值 |
| 15 |  | XX |  |  |
| 16 | 温度 | XX | 2 | 见附录1 温度点解析协议 （1,2,3,4 条） |
| 17 |  | XX |  |  |
| 18 | 气压 | XX | 2 | 无符号整数 如： 271F‬ 转十进制 10015 表示 1001.5kp 即：转换值/10 = 实际值‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
| 19 |  | XX |  |  |
| 20 | 有无雨雪（雨感） | XX | 1 | 01-有雨雪 00-无雨雪 |
| 21 | 辐射强度 | XX | 1 | 以紫外线强度计 无符号整数 转十进制后数值 为0-15 即最大值为15 |
| 22 | PM2.5 | XX | 1 | 无符号整数 如：007D 转十进制 125 表示 12.5ug/m3 即：转换值/10 = 实际值 如果没有这个指标，则传值为FFFF。 |
| 23 |  | XX | 1 |  |
| 24 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 25 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 26 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 27 | 结束符 | 0A | 1 |  |

注：辐射强度指数值0到2，一般为阴或雨天，此时紫外线强度最弱，预报等级为一级；

指数值3到4，一般为多云天气，此时紫外线强度较弱，预报等级为二级；

指数值5到6，一般为少云天气，此时紫外线强度较强，预报等级为三级；

指数值7到9，一般为晴天无云，此时紫外线强度很强，预报等级为四级；

指数值达到或超过10，多为夏季晴日，紫外线强度特别强，预报等级为五级。

制氮气调协议

制氮气调协议包括获取制氮机信息（运行状态、出口信息）、控制制氮机开关、气体浓度检测、气体压力检测、获取充氮气调信息、获取下位机气调参数、设置下位机气调参数、气调设备控制的命令，具体协议格式如下：

发送获取制氮机状态信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 16 | 1 | 16：获取制氮机状态信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回制氮机状态信息的数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 17 | 1 | 17：返回制氮机状态信息数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 0E | 1 |  |
| 8 | 运行状态 | XX | 1 | 运行状态：0-关闭；1-开启 |
| 9 | 本地远程状态 | XX | 1 | 0-本地模式；1-远程模式 |
| 10 | 出口纯度 | XX | 4 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 12 |  | XX |  |  |
| 13 |  | XX |  |  |
| 14 |  | XX |  |  |
| 15 | 出口流量 | XX | 4 | 精确度为0.1Nm3/h，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 16 |  | XX |  |  |
| 17 |  | XX |  |  |
| 18 |  | XX |  |  |
| 19 | 出口压力 | XX | 4 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 20 |  | XX |  |  |
| 21 |  | XX |  |  |
| 22 |  | XX |  |  |
| 23 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 24 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 25 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 26 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送制氮机控制命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 18 | 1 | 18：制氮机控制命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 01 | 1 |  |
| 8 | 控制指令 | XX | 1 | 00-关闭；01-开启 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送气体浓度检测命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 19 | 1 | 19：气体浓度检测命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送气体压力检测命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 1A | 1 | 1A：气体压力检测命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送获取充氮气调信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 1B | 1 | 1B：获取充氮气调信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回充氮气调信息的数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 1C | 1 | 1C：返回充氮气调信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 50 | 1 |  |
| 8 | 气调状态 | XX | 2 | 0000-未气调；0001-抽负压；0002-边充边排；0003-边充边排+尾气利用；0004-冲入尾气；其他 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | 蝶阀1地址 | XX | 1 |  |
| 11 | 蝶阀1状态 | XX | 1 | 01-关闭，02-开启，03-开启执行中，04-关闭执行中，05-故障 按照通风 |
| 12 | 蝶阀2地址 | XX | 1 |  |
| 13 | 蝶阀2状态 | XX | 1 | 01-关闭，02-开启，03-开启执行中，04-关闭执行中，05-故障 按照通风 |
|  | 。。。 |  |  | 共预留16个蝶阀位置 |
| 42 | 环流风机1地址 | XX | 1 |  |
| 43 | 环流风机1状态 | XX | 1 | 01-关闭，02-开启，03-开启执行中，04-关闭执行中，05-故障按照通风 |
| 44 | 环流风机2地址 | XX | 1 |  |
| 45 | 环流风机2状态 | XX | 1 | 01-关闭，02-开启，03-开启执行中，04-关闭执行中，05-故障 按照通风 |
|  | … |  |  | 共预留8个风机位置 |
| 58 | 浓度值1 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 | 浓度值2 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 | 浓度值3 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 | 浓度值4 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 | 浓度值5 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 | 浓度值6 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 | 浓度值7 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 | 浓度值8 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 | 浓度值9 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 | 浓度值10 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 | 压力值1 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 | 压力值2 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 | 压力值3 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 83 |  |  |  |  |
| 84 | 压力值4 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 85 |  |  |  |  |
| 86 | 压力值5 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 89 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 90 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 91 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送获取下位机参数设置信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 1D | 1 | 1D：获取下位机参数设置 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回下位机参数设置信息的数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 1F | 1 | 1F：返回下位机参数设置信息命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 2D | 1 |  |
| 8 | 仓房类型 | XX | 1 | 01 五个阀 02 七个阀 03 六个阀 不使用时传递FF |
| 9 | 气调工艺 | XX | 2 | 0001-下充；0002-边排边冲；0003-上充下排；0004-下充上排；0005-先充后排；0006-先排后充；0007-抽负压；0008-边冲边排+尾气利用；0009-充入尾气 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 目标浓度值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 浓度保持值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | 最低负压值 | XX | 2 | 开始作业时抽空压力值 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | 暂停仓压值 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 | 仓压维制值 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 | 环流时间（分钟） | XX | 2 | 无符号整数，转十进制，单位分钟 |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 | 检测间隔时间（分钟） | XX | 2 | 无符号整数，转十进制，单位分钟 |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | 是否废氮利用 | XX | 2 | 00-否；01-是 |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 | 废氮浓度值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | 备用 | FF | 1 |  |
| 30 | 备用 | FF | 1 |  |
| 31 | 备用 | FF | 1 |  |
| 32 | 备用 | FF | 1 |  |
| 33 | 备用 | FF | 1 |  |
| 34 | 备用 | FF | 1 |  |
| 35 | 备用 | FF | 1 |  |
| 36 | 备用 | FF | 1 |  |
| 37 | 备用 | FF | 1 |  |
| 38 | 备用 | FF | 1 |  |
| 39 | 备用 | FF | 1 |  |
| 40 | 备用 | FF | 1 |  |
| 41 | 备用 | FF | 1 |  |
| 42 | 备用 | FF | 1 |  |
| 43 | 备用 | FF | 1 |  |
| 44 | 备用 | FF | 1 |  |
| 45 | 备用 | FF | 1 |  |
| 46 | 备用 | FF | 1 |  |
| 47 | 备用 | FF | 1 |  |
| 48 | 备用 | FF | 1 |  |
| 49 | 备用 | FF | 1 |  |
| 50 | 备用 | FF | 1 |  |
| 51 | 备用 | FF | 1 |  |
| 52 | 备用 | FF | 1 |  |
| 53 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 54 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 55 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 56 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送气调参数设置信息的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 20 | 1 | 20：气调参数设置信息命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 2D | 1 |  |
| 8 | 仓房类型 | XX | 1 | 01 五个阀 02 七个阀 03 六个阀 不使用时传递FF |
| 9 | 气调工艺 | XX | 2 | 0001-下充；0002-边排边冲；0003-上充下排；0004-下充上排；0005-先充后排；0006-先排后充 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 目标浓度值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 浓度保持值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | 最低负压值 | XX | 2 | 开始作业时抽空压力值 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | 暂停仓压值 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 | 仓压维制值 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 | 环流时间（分钟） | XX | 2 | 无符号整数，转十进制 |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 | 检测间隔时间（分钟） | XX | 2 | 无符号整数，转十进制 |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | 是否废氮利用 | XX | 2 | 00-不接收不排出；01-排出；03-接收 |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 | 废氮浓度值 | XX | 2 | 精确度为0.1%，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 （浓度达到值） |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | 备用 | FF | 1 |  |
| 30 | 备用 | FF | 1 |  |
| 31 | 备用 | FF | 1 |  |
| 32 | 备用 | FF | 1 |  |
| 33 | 备用 | FF | 1 |  |
| 34 | 备用 | FF | 1 |  |
| 35 | 备用 | FF | 1 |  |
| 36 | 备用 | FF | 1 |  |
| 37 | 备用 | FF | 1 |  |
| 38 | 备用 | FF | 1 |  |
| 39 | 备用 | FF | 1 |  |
| 40 | 备用 | FF | 1 |  |
| 41 | 备用 | FF | 1 |  |
| 42 | 备用 | FF | 1 |  |
| 43 | 备用 | FF | 1 |  |
| 44 | 备用 | FF | 1 |  |
| 45 | 备用 | FF | 1 |  |
| 46 | 备用 | FF | 1 |  |
| 47 | 备用 | FF | 1 |  |
| 48 | 备用 | FF | 1 |  |
| 49 | 备用 | FF | 1 |  |
| 50 | 备用 | FF | 1 |  |
| 51 | 备用 | FF | 1 |  |
| 52 | 备用 | FF | 1 |  |
| 53 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 54 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 55 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 56 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送气调设备控制命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 21 | 1 | 21：气体设备控制命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 01 | 1 |  |
| 8 | 控制指令 | XX | 1 | 00-关闭；01-开启 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

气密性检测协议

气密性检测包括发送检测命令、获取检测进度、获取检测数据的命令，具体协议格式如下：

发送气密性检测命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 22 | 1 | 22：气密性检测命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 09 | 1 |  |
| 8 | 检测方式 | XX | 1 | 00-负压抽气；01-正压充气 |
| 9 | 压力值低限 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 压力值高限 | XX | 2 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 抽排气时间 | XX | 2 | 无符号整数，转十进制，单位秒 |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | 计时时间 | XX | 2 | 无符号整数，转十进制，单位秒（不需要） |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 18 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 19 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 20 | 结束符 | 0A | 1 |  |
| 握手数据按原数据返回 |  |  |  |  |

发送气密性检测进度命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 23 | 1 | 23：发送气密性检测进度命令 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回气密性检测进度数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 24 | 1 | 24：返回气密性检测进度 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 01 | 3 |  |
| 8 | 检测进度 | XX | 1 | 01-检测中；02-检测完成（包含未检测过） |
| 9 | 仓房压力 | XX | 1 | 精确度为0.1kpa，高位在前，低位在后，转换成10进制数/10 |
| 10 |  | XX | 1 |  |
| 11 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 12 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 13 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 14 | 结束符 | 0A | 1 |  |

发送获取气密性检测数据的命令格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 25 | 1 | 25：发送获取气密性检测信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回气密性检测信息结果数据格式

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 26 | 1 | 26：返回气密性检测数据 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 02 | 1 |  |
| 8 | 气密性半衰期 | XX | 2 | 无符号整数，转十进制，单位秒 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 11 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 12 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 13 | 结束符 | 0A | 1 |  |

硬件异常状态协议

气密性检测包括发送检测命令、获取检测进度、获取检测数据的命令，具体协议格式如下：

发送故障查询命令

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 27 | 1 | 27： 查询硬件设备状态 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后 |
| 7 |  | 00 | 1 |  |
| 8 | 数据段 |  |  | 数据长度为0，则没有 |
| 9 | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
| 10 | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
| 11 | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
| 12 | 结束符 | 0A | 1 |  |

返回故障报警状态

| 序号 | 参数说明 | 命令码 | 字节数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 起始符 | AA | 2 | 数据头 |
| 1 |  | 55 |  |  |
| 2 | 分机地址 | XX | 1 | 主控制箱地址 |
| 3 | 控制符 | 28 | 1 | 28：返回硬件异常信息 |
| 4 | 备用 | FF | 1 |  |
| 5 | 备用 | FF | 1 |  |
| 6 | 数据长度 | 00 | 1 | 高位在前，低位在后，计算数据长度之后到校验字节之前的数据长度 |
| 7 |  | XX | 1 |  |
| 8 | 设备1设备类型 | XX | 1 | 设备类型：01，粮温检测；02，气体检测；03，虫情检测；04，通风；05，环流；06，控温（空调）；07，气调（充氮）；08，照明；09，数量检测；10，能耗监测（电表）；11，环境监测（气象站）； 设备地址：1个字节的，表示为00XX；两个字节的为XXXX 设备状态值见附录4 |
| 9 | 设备1地址 | XXXX | 2 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 设备1状态 | XX | 1 |  |
| 12 | 设备2设备类型 | XX | 1 |  |
| 13 | 设备2地址 | XXXX | 2 |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 | 设备2状态 |  |  |  |
|  | …… | XX | 1 |  |
|  | CRC16_H | XX | 1 | CRC16效验高字节 |
|  | CRC16_L | XX | 1 | CRC16效验低字节 |
|  | 结束符 | 0D | 1 | 数据尾 |
|  | 结束符 | 0A | 1 |  |

- 附录1

温度点解析协议：

- 两个字节代表1个温度点，高字节在前，低字节在后，16进制表示；

- 故障点为FFFF，表示读取不到温度值；

- 高字节转化为二进制最高位为符号位：1为负数，0为正数；

- 温度点实际值=去掉最高符号位（转化为二进制）对应的10进制值/100,正负根据符号位；

- 粮温点排序规则为:先按照电缆号进行排序，然后同1个电缆根据层进行排序；

湿度点解析协议。

- 两个字节代表1个湿度点，高字节在前，低字节在后，16进制表示；

- 高字节转化为二进制最高位为符号为1为负数，0为正数；

- 湿度点实际值=去掉最高符号位（转化为二进制）对应的10进制值/100,正负根据符号位。

- 附录2

设备状态包括如下：

| 序号 | 设备类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风窗 | 1-关闭，2-开启，3-开启执行中，4-关闭执行中，5-故障，6-暂停；FF-未知；45-为半开状态(不支持角度设置的，其他有效值判断为半开状态) |
| 2 | 通风口 | 1-关闭，2-开启，3-开启执行中，4-关闭执行中，5-故障，6-暂停；FF-未知；45-为半开状态(不支持角度设置的，其他有效值判断为半开状态) |
| 3 | 轴流窗 | 1-关闭，2-开启，3-开启执行中，4-关闭执行中，5-故障，6-暂停；FF-未知；45-为半开状态(不支持角度设置的，其他有效值判断为半开状态) |
| 4 | 混流风机 | 1-关闭，2-送风（正转），3-排风（反转），5-故障 |
| 5 | 离心风机 | 1-关闭，2-送风（正转），3-排风（反转），5-故障 |
| 6 | 轴流风机 | 1-关闭，2-开启，5-故障 |
| 7 | 环流风机 | 1-关闭，2-开启，5-故障 |
| 8 | 照明灯 | 1-关闭，2-开启，5-故障 |

- 附录3

粮温数据返回状态包括如下：

| 序号 | 状态值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 正常 |
| 2 | 01 | 指令校验异常 |
| 3 | 02 | 正常检测中 |
| 4 | 03 | 串行执行，需要进行排队检测，只有设备支持串行检测时，才可能出现该情况 |
| 5 | 04 | 发送超时错误 |

- 附录4

仓储预警数据返回状态包括如下：

| 序号 | 状态值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 正常 |
| 2 | 01 | 通信异常（电表/plc/空调） |
| 3 | 02 | 工作异常（风机开启失败/风机热保护） |
| 4 | 03/04 | 状态异常（廒间气压过高或过低/氮气浓度过低） |